## 1 Общие положения

Курсовая работа является видом самостоятельной, практической учебной работы, предусмотренной учебным планом, результаты которой оформляются в виде комплекта документов, полностью раскрывающих решение поставленной задачи.

Настоящие методические указания определяют цели, состав и содержание документов, а также порядок разработки и защиты курсовой работы.

## 2 Цель и задачи курсовой работы

Целью курсовой работы является формирование способности и навыков самостоятельного решения задач  разработки технико – экономического обоснования энергосберегающего проекта, заключающегося в реконструкции промышленно-отопительной котельной по переводу её в режим работы мини-ТЭЦ.

Задачами работы являются:

- углубление и систематизация теоретических знаний студентов;

- ознакомление с составом задач, лежащих в основе проекта и способами их решения;

- выработка навыков работы с научно-технической литературой и навыков исполнения нормативных требований СПДС, ЕСКД и ЕСTД при составлении и оформлении технической документации;

- приобретение умений использования в проектной работе современных информационных технологий и компьютерного моделирования.

3 Состав и содержание курсовой работы

Курсовая работа оформляется в виде рукописи, излагающей постановку задачи, содержание исследования и его основные результаты. Содержание работы должно демонстрировать знакомство автора с основной литературой по теме работы, умение выявить задачу исследования и определить методы её решения, умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов, владение необходимой терминологией и понятиями.

Все документы курсовой работы (КР) должны быть сброшюрованы в альбом.

Порядок размещения документов в альбоме:

- ведомость курсовой работы;

- задание на курсовую работу;

- рукопись курсовой работы, начиная с титульного листа;

- графическая часть, иллюстрирующая материал, представленный в рукописи курсовой работы.

Всем документам КР должна быть присвоена литера "К".

Ведомость курсовой работы является документом, определяющим комплектность работы. В ведомость записываются все документы, разработанные в ходе выполнения курсовой работы и примененные из других источников (образец оформления приведен в приложении Б).

Задание на курсовую работу определяет тему работы, исходные материалы, необходимые для выполнения работы, перечень вопросов, подлежащих детальной проработке, содержание графической части работы, список рекомендуемой литературы. Задание составляется по форме, приведенной в приложении А, и утверждается заведующим кафедрой.

Рукопись курсовой работы и расчетно-пояснительной записки курсового проекта должна иметь структуру:

- титульный лист (образец оформления приведен в приложении  В);

- содержание;

- введение;

- главы, разделы, излагающие основное содержание работы;

- заключение;

- список используемой литературы и источников;

- приложение.

Оформление рукописи должно соответствовать требованиям стандарта НовГУ СТП 1.701-98 «Текстовые документы».

Рукопись работы включает в себя:

- титульный лист (образец оформления приведен в приложении. В);

- содержание;

- введение;

- основную (расчетную) часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

Защита курсовой работы проводится на кафедре в присутствии комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. При защите работы автор делает доклад, в котором следует отразить основные задачи работы, результаты расчета и выводы. После доклада автор работы, отвечает на вопросы.

4 Расчётная часть

## 4.1. Постановка задачи

Для отопления жилого района используется промышленная котельная, с паровыми котлами, производящими насыщенный пар давления 1,4 МПа. Часть пара используется круглогодично на промышленные нужды, остальной пар для теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) жилого района.  Система отопления закрытая. Вода для ГВС приготавливается в котельной, баки-аккумуляторы ГВС отсутствуют. Температурный график системы теплоснабжения 95-70 °С.

В котельной предлагается установить турбогенераторы для дополнительной выработки электрической энергии. Использование дополнительного количества охлаждающей воды в конденсаторах турбин не предполагается.

Считается, что турбогенераторы устанавливать экономически выгодно, если они работают непрерывно как минимум весь отопительный период. Нужно выбрать оптимальное количество и типы турбогенераторов (например изготавливаемых Калужским турбинным заводом (htt://www.ktz.kaluga.ru) и рассчитать срок окупаемости проекта. Изменение эксплуатационных затрат не учитывать.

В графической части работы представить схемы потоков пара в котельной после перевода её в режим работы мини-ТЭЦ для каждого из вариантов в отопительный и неотопительный период. На схемах указать значения расхода и давления паровых потоков.

## 4.2 Расчет количества и параметров пара, требуемого для покрытия всех видов нагрузок

Так как использование дополнительного количества охлаждающей воды в конденсаторах турбин не предполагается, то турбогенераторы нужно выбирать таким образом, чтобы количество используемого в них пара не превышало количества пара, необходимого для обеспечения промышленного потребления, отопления и ГВС в расчетный период. Поскольку, по условию, минимальный период эксплуатации турбогенераторов составляет отопительный период, то необходимо рассчитать количество и параметры пара, для покрытия всех видов нагрузок в конце отопительного периода и в неотапливаемый период.

## 4.2.1 Расчет количества и параметров пара, требуемого для покрытия всех видов нагрузок в конце отопительного периода

Количество и параметры технологического пара берутся из исходных данных.  Пусть расход и давление технологического пара составляют Dp = 8 т/ч, Рп = 0,6 МПа.

Часовую нагрузку отопления рассчитываем по формуле

(4.1)

Если расчетная нагрузка отопления Qo max = 43 Гкал/час; температура внутри помещений ti = 18°С; температура наружного воздуха в конце отопительного периода tк = 8°С; расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0 = -27°С, то = 12,22 Гкал/час.

Средняя часовая нагрузка по ГВС в отопительный период рассчитывается по формуле

(4.2)

Если суточное нормативное потребление тепла на ГВС Qhn = 68,4 Гкал, то  Qhm = 3,42 Гкал/час.

Максимальную часовую нагрузку по ГВС  можно рассчитать по формуле:

= 8,2 Гкал/час                                                               (4.3)

Если учесть потери тепла в сетях в количестве 10%, то часовые нагрузки на отопление и ГВС станут

=13,4 Гкал/час                                                           (4.4)

=9,02 Гкал/час                                                        (4.5)

Далее требуется рассчитать количество пара, обеспечивающего тепловые нагрузки в конце отопительного сезона.

Энтальпия насыщенного пара при 0,1 Мпа  кДж/кг, энтальпия конденсата при 0,1 Мпа -   кДж/кг.

Тогда одна тонна пара обеспечит тепловую нагрузку на отопление и ГВС k=0,539 Гкал/т.

Для обеспечения тепловой нагрузки на отопление в конце отопительного периода потребуется

=24,9 т/час пара                                                                      (4.6)

Для обеспечения тепловой нагрузки на ГВС в  отопительный период потребуется

=16,7 т/час пара                                                                   (4.7)

Потребление тепла на собственные нужды  возьмем как 2,4% от  тепловой нагрузки

=1,19 т/час пара                                                  (4.8)

Таким образом, для обеспечения тепловой нагрузки  в конце отопительного периода потребуется:

| Пара давлением 0,6 Мпа |  | 8 | т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Пара давлением 0,1 Мпа |  | 42,9 | т/час |
| В том числе для ГВС |  | 16,7 | т/час |
| Общее производство пара |  | 50,9 | т/час |

4.2.2 Расчет количества и параметров пара, требуемого для покрытия всех видов нагрузок в неотопительном периоде

Нагрузка на отопление будет отсутствовать.

Тепловая нагрузка на ГВС в неотопительный период находится по формуле

,                                                                            (4.9)

где β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8 (для курортов β = 1,2 -1,5), для предприятий - 1,0; tcs = 15°С - температура холодной воды в неотопительный период; tс = 5°С - температура холодной воды в отопительный период.

= 5,25 Гкал/час.

Если учесть потери тепла в сетях в количестве 10%, то с учетом потерь

= 5,77 Гкал/час.                                                           (4.10)

Для обеспечения тепловой нагрузки на ГВС в  неотопительный период потребуется следующее количество пара

= 10,71 т/час                                                                     (4.11)

Потребление тепла и выработку пара на собственные нужды нужно взять как в отопительный период 2,4% от  номинальной нагрузки,

= 1,19 т/час                                                                                   (4.12)

Таким образом, для обеспечения тепловой нагрузки  в неотопительный период потребуется

| Пара давлением 0,6 Мпа |  | 8 | т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Пара давлением 0,1 Мпа |  | 11,90 | т/час |
| В том числе для ГВС |  | 10,71 | т/час |
| Общее производство пара |  | 19,90 | т/час |

## 4.3 Выбор турбоагрегатов

## Можно рассмотреть турбинное оборудование, выпускаемое, например, Калужским турбинным заводом (htt://www.ktz.kaluga.ru). По параметрам свежего пара подходят следующие установки:

ПР-2,5-1,3/0,6/0,1

ПР 0,6/0,4-1,3/0,65/0,04

ТГ 0,6/0,4-К1,3

ТГ 0,5А/0,4 Р13/3,7

ТГ 0,6А/0,4 Р12/3,7

ТГ 0,75А/0,4 Р13/2

ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5

ТГ 1,5А/10,5 Р13/3

ТГ 0,5ПА/0,4 Р11/6

ТГ 0,6ПА/0,4 Р13/6

ТГ 0,75ПА/0,4 Р13/4

ТГ 1,7/0,4 Р5/1,0

ТГ 3,5АЛ/10,5 Р12/1,2

ТГ 4АС/10,5 Р14/1,2

Сначала можно выбрать турбоагрегаты, которые могли бы работать круглый год.

Основанием для выбора является количество и параметры пара, вырабатываемого в неотопительный период, а также количество и параметры пара для обеспечения технологических нагрузок. Основным критерием будет являться максимальное производство электроэнергии.

Для тех исходных данных, которые выбраны для примера, можно выбрать два варианта использования турбоагрегатов.

1 вариант

Используется один турбогенератор ТГ 0,6/0,4-К1,3. Далее приведены основные параметры его работы.

| Номинальная электрическая мощность, кВт | 600 |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальные параметры сухого свежего пара (рабочий диапазон) абсолютное давление, Мпа 1,3(0,8-1,5) расход свежего пара, т/ч 10 |
| Номинальное абсолютное давление пара за турбиной, кПа | 60 |  |

Данный турбогенератор допускает подогрев сетевой воды в конденсаторе. Хотя за турбиной давление ниже атмосферного, но вполне достаточно, чтобы при конденсации пара обеспечивать нагрев холодной воды до температуры 55°С, что позволит использовать ее для целей ГВС.

2 вариант

Используется один турбогенератор ПР 0,6/0,4-1,3/0,65/0,04. Далее приведены основные параметры его работы.

Номинальная электрическая мощность, кВт 600

абсолютное давление, Мпа (рабочий диапазон); 1,3 (1,2-1,4)

расход свежего пара, т/ч. 12

абсолютное давление,МПа; 0,65

расход (рабочий диапазон), т/ч. 5 (0-9,0)

Номинальное абсолютное давление пара за турбиной, кПа 50

Данный турбогенератор  также допускает подогрев сетевой воды в конденсаторе. В турбогенератор будет направляться 12т/ч пара из которых 1,84 т/ч будет поступать из отбора, например, на технологические нужды, а остальные 10,16 т/ч  за турбиной будут использованы для нагрева воды для ГВС.

Теперь, с учетом уже выбранного оборудования, попробуем рассмотреть варианты турбогенераторов, работающих в отопительный период. Критерии выбора остаются прежними.

1 вариант

Используется одна турбина с противодавлением и отбором ПР-2,5-1,3/0,6/0,1

Номинальная электрическая мощность, кВт 2500 Номинальные параметры сухого свежего пара (рабочий диапазон)

абсолютное давление,Мпа 1,3(1,2-1,35)

Расход свежего пара, т/ч

в режиме с отбором 49,6

в режиме без отбора 29,5

абсолютное давление,МПа 0,6(0,5-0,7)

расход (рабочий диапазон), т/ч 35(0-35)

Номинальное абсолютное давление пара

за турбиной, МПа, 12 (0,08-0,18)

В режиме без отбора данная турбина может работать с любым из выбранных ранее турбоагрегатов. Например,  из вырабатываемых 50,9 т/ч пара давлением 1,4 Мпа 29,5т/ч направляется в турбину ПР-2,5-1,3/0,6/0,1 , работающую без отбора, и после турбины 24,8 т/ч используется для приготовления воды в системе отопления и на собственные нужды, а 4,7 т/ч в системе ГВС. 10 т/ч направляется в турбогенератор ТГ 0,6/0,4-К1,3. Тепло, выделяющееся в конденсаторе этого турбогенератора, используется для приготовления воды в системе ГВС. Оставшиеся 9,2 т/ч редуцируются. 8 т/ч направляются на промпотребление, а 1,2 т/ч на приготовление воды в системе ГВС. Схемы паровых потоков от котлов до потребителей в отопительный и неотопительный период указаны в Приложении ? соответственно на рис. 1 и рис. 2

2 вариант

Добавляется второй турбогенератор ПР 0,6/0,4-1,3/0,65/0,04  и еще один турбогенератор ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5 со следующими характеристиками.

Номинальная электрическая мощность, кВт 1250 Номинальные параметры сухого свежего пара (рабочий диапазон)

абсолютное давление, Мпа 1,3(1,2-1,4)

Расход свежего пара, т/ч 22

Номинальное абсолютное давление пара

за турбиной, МПа 0,25(0,15-0,35)

Данный вариант обладает тем преимуществом, что имеются два одинаковых турбогенератора. Это повышает надежность работы системы. Из вырабатываемых 48,7т/ч пара давлением 1,4 Мпа 24т/ч направляется в два турбогенератора ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5, из отборов которых 8 т/ч направляются на промпотребление, а  0,1 т/ч  на для приготовление воды в системе ГВС. 22 т/ч пара направляются в турбогенератор ТГ 1,25А/0,4 Р13/2,5, после которого направляются на  приготовления воды в системе отопления. Оставшаяся 2,7 т/ч редуцируется и направляются на  приготовления воды в системе отопления и на собственные нужды.

Схемы паровых потоков от котлов до потребителей в отопительный и неотопительный период для данного варианта указаны в Приложении А соответственно на рис. 3 и рис. 4

## 4.4 Расчет срока окупаемости проекта

Поскольку стоимость турбогенераторов зависит от их мощности и, кроме того, чем более мощный турбогенератор, тем дешевле обходится единица устанавливаемой мощности. Так как стоимость оборудования и электроэнергии постоянно меняется, то период окупаемости будем оценивать следующим образом.

Стоимость электроэнергии примем 1 рубль за 1 кВт*ч. Стоимость оборудования, монтажа и наладки будем находить по формуле:

С=15000N(1-(N-600)/10000), руб.                                                         (4.13)

Здесь  N - мощность турбогенератора в кВт

Изменение эксплуатационных затрат в расчетах учитывать не будем.

Поскольку, как правило, летом система ГВС на определенный период отключается на профилактику, в это же время предполагается проведение профилактики для турбин, работающих круглогодично. Поэтому их время работы в году будет составлять 350 суток.

Первый вариант

Рассчитаем стоимость проекта

С=15000*2500(1-(2500-600)/10000)+15000*600(1-(600-600)/10000) (4.14)

С=39375000 руб

Рассчитаем количество часов работы в году для каждого турбогенератора Z. Если он работает круглый год, то  Zг=350*24=8400 ч. Если он работает только в отопительный период, то Zо=220*24=5280 ч. За год будет выработано Y кВт*ч электроэнергии:

Y=2500*Zo+600*Zг=18240000 кВт*ч                                                   (4.15)

Ее стоимость составит Сэ=Y руб.

Тогда срок окупаемости проекта Т=С/Сэ=2,2 года.

Второй вариант рассчитывается аналогично.

С=2*15000*600+15000*1250(1-(1250-600)/10000)

С=35531250руб

Y=600*Zг+(600+1250)*Zo=14808000 кВт*ч

Тогда срок окупаемости проекта Т=С/Сэ=2,4 года

Если основным критерием выбора проекта является срок окупаемости, то следует выбрать первый проект.

# 5. Список литературы

1. Муравьёв А.Г. Энергосбережение в теплоэнергетике и технологиях. Методическое пособие. В. Новгород, НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006, 68с.

2. Боровков В.М., Зысин Л. В. Основные направления реконструкции отопительных и промышленных котельных по переводу их в режим работы мини – ТЭЦ на базе современных парогазовых технологий. Энергосбережение в Новгородской области. Проблемы и перспективы: Тезисы докл. Второго регионального научно-практического семинара.-Великий Новгород:  НовГУ,НУНЦЭ, 2002,17-19.

3. htt://www.ktz.kaluga.ru

# Содержание

1 Общие положения .................................................................................      4

## 2 Цель и задачи курсовой работ...................................................     4

3 Состав и содержание курсовой работы……...................................      4

4 Расчётная часть......................................................................................      6

## 4.1. Постановка задачи................................................................ .   6

## 4.2 Расчет количества и параметров пара, требуемого для покрытия      всех видов нагрузок.......................................................................      6

## 4.2.1 Расчет количества и параметров пара, требуемого для      покрытия всех видов нагрузок в конце отопительного периода…....      6

4.2.2 Расчет количества и параметров пара, требуемого для покрытия         всех видов нагрузок в неотопительном периоде  …………………........      8

## 4.3 Выбор турбоагрегатов...........................................................      8

## 4.4 Расчет срока окупаемости проекта....................................      11

5 Список литературы............................................................................       12

Приложение А. Пример задания на курсовую работу……………     14

Приложение Б Пример оформления титульного листа      рукописи работы ..................................................................................       15

Приложение В.  Пример оформления ведомости работы ………    16

Приложение Г. Схемы потоков пара в котельной после перевода её в      режим работы мини-ТЭЦ...............................................................................       17

Приложение А Пример задания на курсовую работу

Задание на курсовую работу по дисциплине “ Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях ”.

Студент ____________________________  группа  _________вариант________

Для отопления жилого района используется промышленная котельная, с паровыми котлами, производящими насыщенный пар давления 1,4 МПа. Часть пара используется круглогодично на промышленные нужды, остальной пар для теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) жилого района.  Система отопления закрытая. Вода для ГВС приготавливается в котельной, баки-аккумуляторы ГВС отсутствуют. Температурный график системы теплоснабжения 95-70 °С.

В котельной предлагается установить турбогенераторы для дополнительной выработки электрической энергии. Использование дополнительного количества охлаждающей воды в конденсаторах турбин не предполагается.

Считается, что турбогенераторы устанавливать экономически выгодно, если они работают непрерывно как минимум весь отопительный период. Нужно выбрать оптимальное количество и типы турбогенераторов (например изготавливаемых Калужским турбинным заводом htt://www.ktz.kaluga.ru) и рассчитать срок окупаемости проекта. Изменение эксплуатационных затрат не учитывать.

В графической части работы представить схемы потоков пара в котельной после перевода её в режим работы мини-ТЭЦ для каждого из вариантов в отопительный и неотопительный период. На схемах указать значения расхода и давления паровых потоков.

| Исходные данные для курсовой работы |
| --- |
| Расчетная нагрузка отопления | Qo max | 43 | Гкал/час |
| Суточное нормативное потребление |  |  |  |
| тепла на ГВС | Qh n | 68,4 | Гкал |
| Технологический пар |  |  |  |
| расход | Dp | 8 | т/час |
| давление | Рп | 0,6 | Мпа |
| температура | tП | 160 | °С |
| Температурный график сети |  | 95 | -70 |
| Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |
| для проектирования отопления | t0 | -27 | °С |
| Температура внутри зданий | ti | 18 | °С |
| Температура хол. воды в отопительный период | tс | 5 | °С |
| Температура хол. воды в неотопительный период | tcs | 15 | °С |
| Температура наружного воздуха в конце |  |  |  |
| отопительного периода | tк | 8 | °С |
| Продолжительность отопительного периода | No | 220 | дней |

Приложение Б

Пример оформления ведомости курсовой работы

| Форм | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация общая |  |  |
|  |  |  |  | Вновь разработанная |  |  |
| А4 |  | 1 | НУПЭ.650800.001 ПЗ | Пояснительная записка | 8 | Альбом |
| А4 |  | 2 |  | Задание на курсовую работу | 1 | Альбом |
|  |  |  |  |  | НУПЭ.650800.013 КР |
| Изм | Лист | No докум. | Подпись | Дата |  |
| Разраб. | Е.Г.Устинова |  |  | Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях Ведомость курсовой работы вввввв | Лит. | Лист | Листов Листов |
| Пров. | А.Г.Муравьев |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НовГУ гр.2411 |
| ННН.контр |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |

Приложение В

Пример оформления титульного листа курсовой работы

Федеральное агентство по образованию

##### Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Инженерно – технологический факультет

Кафедра «Промышленная энергетика»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННО - ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ПО ПЕРЕВОДУ ЕЁ В РЕЖИМ РАБОТЫ МИНИ - ТЭЦ

Курсовая работа по дисциплине

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях»

по специальности  140104 – Промышленная теплоэнергетика

Руководитель

(Подпись) А.В.Иванова

«20» декабря 2006 г.

Студент группы 3411

(Подпись) И.О.Сидоров

«15» декабря 2006 г.

Приложение Г

Рис.1 Схема потоков пара. 1вариант. Отопительный период.

Рис.2 Схема потоков пара. 1вариант. Неотопительный период.

Рис.3 Схема потоков пара. 2вариант. Отопительный период.

Рис.4 Схема потоков пара. 2 вариант. Неотопительный период.